|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| ENTRETIEN DE L’ECOLE PRIMAIRE ENNASER 3 A MNIHLA | 22/12/2021 | P19019-3 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE ARIANA  |  |  | SBB |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Visite de chantier dans le cadre de la réception définitive*** Fournir le dossier d’exécution modifier et actualiser.
* L’examen de mise à l’eau à été réalisé au cours de la réception provisoire sans réserves et les moignons en plomb on été installé conformément aux normes.
* En cours de notre visite de ce jour et dans le cadre de la réception définitive on a constaté que le moignon en plomb a été changé par des moignons en P.V.C sans réparer l’étanchéité et ce qui est n’est pas conforme aux normes.
* Il y’a lieu de réparer l’étanchéité et refaire l’essai de mise à l’eau.

  |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem GMATI** |
|  |