|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  CONSTRUCTION D'UN ATELIER POUR FOUR 410 M2 SIS AU PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE A BIZERTE | | Date :  01/02/2022 | Code :  C22001 | Lot :  STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| PAEB BIZERTE | -- | SQUARE ENGINEERING | EXPERT COMPANY | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de ferraillage des semelles**   * Améliorer la qualité du béton de propriété sous quelques longrines. * Compléter la pose des barres de scellement des poteaux dans les semelles soit 4HA16 en L dans les 04 coins du poteau. * Améliorer les conditions de stockage des armatures façonnées, prévoir des socles de 50cm de surélévations par rapport à la terre. * On ‘a pas d’objection pour le ferraillage des semelles. * Assurer le prélèvement des éprouvettes nécessaires. * Assurer une bonne vibration lors de coulage du béton dans les semelles par vibreur mécanique. * Prévoir un remblai sélectionné sous chape et non pas le remblai provenant des fouilles. * Fournir le planning des travaux avant la prochaine réunion. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |