|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : CONSTRUCTION D'UN ATELIER POUR FOUR 410 M2 SIS AU PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE A BIZERTE | Date :01/02/2022 | Code : C22001 | Lot : STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| PAEB BIZERTE | -- | SQUARE ENGINEERING | EXPERT COMPANY |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de ferraillage des semelles*** Améliorer la qualité du béton de propriété sous quelques longrines.
* Compléter la pose des barres de scellement des poteaux dans les semelles soit 4HA16 en L dans les 04 coins du poteau.
* Améliorer les conditions de stockage des armatures façonnées, prévoir des socles de 50cm de surélévations par rapport à la terre.
* On ‘a pas d’objection pour le ferraillage des semelles.
* Assurer le prélèvement des éprouvettes nécessaires.
* Assurer une bonne vibration lors de coulage du béton dans les semelles par vibreur mécanique.
* Prévoir un remblai sélectionné sous chape et non pas le remblai provenant des fouilles.
* Fournir le planning des travaux avant la prochaine réunion.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER** |