|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LYCEES 2éme TRANCHE LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | 02/10/2020 | P19001 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 1 |  |  | STMTP |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **REUNION EN VUE D’UNE RECEPTION PROVISOIRE DU LOT ELECTRICITE ET SECURITE INCENDIE** 1. identifier le disjoncteur ajouté dans l’armoire magasin.
2. Assure la continuité de la mise à la terre des chemins de câbles ainsi que la canalisation de réseau fluides dans les douches et les salles d’eau.
3. Identifier les interrupteurs de commande d’éclairage dans les tableaux de commande électrique.
4. Fournir le synoptique du système de détection incendie.
5. Fournir un plan de recollement.
6. Remplacer dans les SAS les interrupteurs par d’autre qui seront étanche.
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |