|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| RENOVATION DES INSTALLATIONS  ELECTRIQUE DE L’ECOLE PRIMAIRE IMAM SAHNOUN SIS A MANOUBA | | 03/12/2021 | C19026-2 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE MANOUBA |  | FERJENI SALEM | EMEBAT | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Visite de chantier dans le cadre de la réception provisoire**   * La réception provisoire non prononcée. * Assurer la signalisation réglementaire de l’armoire électrique. * Enterrer et déterrer le regard prise de terre. * Nous fournir le rapport d’essai informatique (prise informatique). * Assurer l’identification réglementaire de chaque départ prise courant de la salle informatique par des étiquettes durable. * Prévoir un extincteur de type CO2 de 5Kg coté armoire électrique et ABC de 6Kg dans la salle informatique. * Munir l’armoire de leur schéma unifilaire.   **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |