|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code : | Lot : |
| RENOVATION DES INSTALLATIONSELECTRIQUE DE L’ECOLE PRIMAIRE IMAM SAHNOUN SIS A MANOUBA | 03/12/2021 |   C19026-2 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE MANOUBA |  | FERJENI SALEM | EMEBAT |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Visite de chantier dans le cadre de la réception provisoire*** La réception provisoire non prononcée.
* Assurer la signalisation réglementaire de l’armoire électrique.
* Enterrer et déterrer le regard prise de terre.
* Nous fournir le rapport d’essai informatique (prise informatique).
* Assurer l’identification réglementaire de chaque départ prise courant de la salle informatique par des étiquettes durable.
* Prévoir un extincteur de type CO2 de 5Kg coté armoire électrique et ABC de 6Kg dans la salle informatique.
* Munir l’armoire de leur schéma unifilaire.

**Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati** |
|  |
|  |
|  |