|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU COLLEGE ABDALLAH FARHAT RADES | 04/11/2020 |   C18035 |  ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE BEN AROUS | - | - | BEST BATIMENT |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Contrôle et vérification des installations électriques*** Protéger les départs P.C par un DDR à haut sensibilité 30mA.
* Obturer le passage du câble au niveau des armoires électriques.
* Prévoir un extincteur de type CO2 de 5Kg côté l’armoire électrique.
* Munir les armoires de leur schéma unifilaire.
* Mettre à jour l’identification de chaque départ par des étiquettes durable.
* Relier à la terre le schéma de câble.
* Assurer la signalisation réglementaire des armoires électriques.
* Assurer la signalisation réglementaire des gaines réservées aux armoires électriques.
* Les prises courant laboratoire doivent être de type étanche.
* Assurer la liaison équipotentielle des réseaux fluides.
* Respecter la sélectivité ampérométrique verticale entre le départ générale (TGBT) et le disjoncteur générale (armoire).
* Prévoir une liaison individuelle de conducteur de protection sur le barrette de terre.
* Fournir un bilan de puissance.
* TGBT non accessible le jour de notre visite.
* Regard passage de câble non accessible le jour de notre visite (respecter les normes et les règles de l’art).
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati** |
|  |
|  |
|  |
|  |