|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : Stade municipale Mendas France à Hammam Lif | Date : | Code :  | Lot : |
|  | 08/04/2019  |  19012/2 |  EL |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  Municipalité Hammam Lif |  |  |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Levée des réservesLocal armoire générale (AG)* Plastron manquant
* Etiquette de repérage des départs disjoncteurs manquants
* Nettoyage du local technique

Armoire TGBT* Prévoir Eclairage à extérieur du local
* Plastron manquant
* Câble torsadé non fixé sur un chemin de câble
* Câble d’alimentation n’est pas enterré, présentent un risque.

**Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |