|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : Stade municipale Mendas France à Hammam Lif | | Date : | Code : | Lot : |
|  | | 08/04/2019 | 19012/2 | EL |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| Municipalité Hammam Lif |  |  |  | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  Levée des réserves  Local armoire générale (AG)   * Plastron manquant * Etiquette de repérage des départs disjoncteurs manquants * Nettoyage du local technique   Armoire TGBT   * Prévoir Eclairage à extérieur du local * Plastron manquant * Câble torsadé non fixé sur un chemin de câble * Câble d’alimentation n’est pas enterré, présentent un risque.   **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |