|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE HABIB THAMEUR BARDO** | 09/11/2020 | C18002-1 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | Mr MOURAD MBAREK | Mr CHOKRI HADDAD | SFR TUNISIA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen des sondages fondations côté administration**1. L’entreprise a réalisé 04 sondages côté bloc administratif à des profondeurs d’environ 1m.
2. On n’a pas remarqué de présence de nappe, les fondations sont ancrées sur une couche d’argile.
3. Les murs porteurs sont supportés par un massif formés par des pierres, sans chainage ou longrine. Et sans débordement (S2 salle surveillant).
4. L’entreprise est tenue de fournir un dossier d’exécution du système porteurs du bloc administratif, dans ce cas les murs en pierres ne sont pas considérer comme porteurs de la nouvelles structure en R+1.
5. Les sondages sur semelles isolés ont montrés que :
* Les semelles de dimension 130x130x30cm
* Les gros bétons de dimension 190x190x100cm.
* Espacement de poteaux 300 et 372cm.
* Les semelles isolées sont capables de supporter l’extension en étage.

**Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |