|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU LYCEE FARHAT HACHED | | 09/12/2020 | C18036 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE BEN AROUS | -- | -- | WLED NOUREDDINE | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Vérification des réseaux fluides**   * Assurer l’étanchéité au niveau des regards. * Nettoyer les regards siphoïdes. * Changer les équipements sanitaires non fonctionnels (flexible, vanne…). * Relier à la terre le réseau sanitaire. * Obturer le passage de PVC au niveau de collecteur. * Vérifier l’isométrie d’écoulement (évacuation). * Le réseau fluide existant n’est pas conforme au plan d’exécution. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |