|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU LYCEE FARHAT HACHED |  09/12/2020 | C18036 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE BEN AROUS | -- | -- | WLED NOUREDDINE |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Vérification des réseaux fluides*** Assurer l’étanchéité au niveau des regards.
* Nettoyer les regards siphoïdes.
* Changer les équipements sanitaires non fonctionnels (flexible, vanne…).
* Relier à la terre le réseau sanitaire.
* Obturer le passage de PVC au niveau de collecteur.
* Vérifier l’isométrie d’écoulement (évacuation).
* Le réseau fluide existant n’est pas conforme au plan d’exécution.
 |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|   |
|  |