|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date :  |  Code :  | Lot :  |
| EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE BORJ CEDRIA 2 BEN AROUS | 09/12/2021 | C21005-2 |   ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE BEN AROUS  | - | - | ENTREPRISE MAOUIA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Visite de chantier dans le cadre de notre mission*** Nous fournir un jeu de plan d’exécution pour avis ou approbation.
* Munir l’armoire électrique de leur schéma unifilaire.
* Protéger les boites et les fourreaux contre les chocs mécaniques et les aléas de chantier.
* Les P.C, l’éclairage et les interrupteurs doivent être de type étanche dans le sanitaire.
* Revoir l’alimentation électrique de salle.
* Les plans d’exécution sont indisponibles pour suivre les travaux d’exécution.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem GMATI**  |
|  |