|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE OMRANE SUPERIEUR** | | 10/12/2020 | C18002-2 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | -- | -- | SIM | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Contrôle et vérification des installations électriques et avancement des travaux**   * L’avancement des travaux est à 100%. * Remédier en toute urgence le défaut d’isolement au niveau des prises courant d’une salle de classe. * Eliminer les câbles volant (Bloc secours). * Mettre en place les lampes détruites. * Nous fournir les plans d’exécutions. * Changer les tableaux des prises courants détruits. * Prévoir des consignes de sécurité et réglementaire. * Prévoir des extincteurs de type CO2 de 5Kg côté les armoires électriques. * Repérer et déterrer les regards prise de terre. * Mettre en place le couvercle de regard prise de terre. * Mettre en place le couvercle de regard prise de terre. * Mettre en service l’éclairage escalier. * Mettre en service les boutons arrêts d’urgence. * Assurer la fermeture des boites dérivation. * Revoir l’identification des départs non conforme au niveau des armoires électriques. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |
|  | | | | |