|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE OMRANE SUPERIEUR** | 10/12/2020 | C18002-2 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | -- | -- | SIM |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Contrôle et vérification des installations électriques et avancement des travaux*** L’avancement des travaux est à 100%.
* Remédier en toute urgence le défaut d’isolement au niveau des prises courant d’une salle de classe.
* Eliminer les câbles volant (Bloc secours).
* Mettre en place les lampes détruites.
* Nous fournir les plans d’exécutions.
* Changer les tableaux des prises courants détruits.
* Prévoir des consignes de sécurité et réglementaire.
* Prévoir des extincteurs de type CO2 de 5Kg côté les armoires électriques.
* Repérer et déterrer les regards prise de terre.
* Mettre en place le couvercle de regard prise de terre.
* Mettre en place le couvercle de regard prise de terre.
* Mettre en service l’éclairage escalier.
* Mettre en service les boutons arrêts d’urgence.
* Assurer la fermeture des boites dérivation.
* Revoir l’identification des départs non conforme au niveau des armoires électriques.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati** |
|  |