|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ECOLES PRIMAIRES : ECOLE PRIMAIRE RUE HAMMAM LIF A JBAL JLOUD | | Date :  11/11/2020 | Code :  C18046-2 | Lot :  ELECTRICITE |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1 | - | - | ECES | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **Contrôle et vérification des installations électriques et avancement des travaux**  Avancement de travaux d’électricité est à 90%.  **Remarque :** | | | | |
| * Mettre à jour le schéma unifilaire. * Prévoir un extincteur de type CO2 de 5Kg côté l’armoire électrique. * Relier à la terre en tout urgence l’installation électrique (liaison principale au regard de terre). * Relier à la terre le schéma de câble. * Fournir un jeu de plan d’exécution signé par le constructeur pour avis et approbation. | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |
|  | | | | |