|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ECOLES PRIMAIRES : ECOLE PRIMAIRE RUE HAMMAM LIF A JBAL JLOUD | Date :11/11/2020 | Code :C18046-2 | Lot :ELECTRICITE |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 1 | - | - | ECES |
| Objet de la visite ou de la réunion : **Contrôle et vérification des installations électriques et avancement des travaux**Avancement de travaux d’électricité est à 90%.**Remarque :** |
| * Mettre à jour le schéma unifilaire.
* Prévoir un extincteur de type CO2 de 5Kg côté l’armoire électrique.
* Relier à la terre en tout urgence l’installation électrique (liaison principale au regard de terre).
* Relier à la terre le schéma de câble.
* Fournir un jeu de plan d’exécution signé par le constructeur pour avis et approbation.
 |
|   |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati** |
|  |