|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  CONSTRUCTION D'UN ATELIER POUR FOUR 410 M2 SIS AU PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE A BIZERTE | | Date :  12/04/2022 | Code :  C22001 | Lot :  STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| PAEB BIZERTE | -- | SQUARE ENGINEERING | BRS | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Visite de chantier dans le cadre de notre mission**   * L’entreprise est tenue de nous fournir les résultats des essais d’écrasement des semelles, longrines et chape. On ‘a reçue les résultats, un avis sera fournit prochainement. * Vérifier l’alignement des poteaux de la façade principale et réparer les défauts d’exécution par dispositif adéquat avec l’accord de l’ingénieur conseil et le bureau de contrôle. * On ‘a pas d’objection pour l’utilisation du TS8H20 au lieu de HA8/20cm. * Prévoir des scellements tout les 30cm sur les longrines périphérique pour accrocher la chape extérieur ou trottoir périphérique. * L’entreprise de charpente est appelé à nous fournir un levé des plâtres sur les têtes des poteaux. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |