|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| PROJET DE CONSTRUCTION DU FOYER DU CENTRE DE FORMATION SPECIALISEE DE MANOUBA | | 13/10/2020 | C18027 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| DRE MANOUBA  FAX N° 71 612 014 |  | TAHER BACCOUCHE  FAX N° 71 816 100 | HORIZON  FAX N° 71 608 768 | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Contrôle et vérification de réseaux fluides**   * L’entreprise est invitée de nous fournir les plans d’exécution de lot fluides lisible et clarifier les réseaux eau froide et chaude. * Protéger les conduites d’évacuation et d’alimentation au cours du chantier contre les aléas. * Fournir note de calcul justifiant le besoin en eau chaude sanitaire. * Vérifier la pente d’écoulement pour les réseaux d’évacuation. * Mentionner sur plan les conduites de retour eau chaude de deux 1ères chambres. * Eloigner les canalisations (fourreau) électrique aux réseaux fluides (eau chaude, eau froide) locale chaufferie. * Refaire les gains d’aération de la locale chaufferie conformément aux normes en vigueur (gain d’aération opposées). * Compléter la paroi (séparation) siphoïde pour assurer l’étanchéité. * Assurer le nettoyage des regards et de canalisation d’évacuation. * Compléter la fixation des collecteurs. * Assurer l’étanchéité des regards.   ***N.B :***Les travaux de réseau gaz ne sont pas encore entamés. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |