|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| PROJET DE CONSTRUCTION DU FOYER DU CENTRE DE FORMATION SPECIALISEE DE MANOUBA | 13/10/2020  | C18027 |  FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| DRE MANOUBAFAX N° 71 612 014 |  | TAHER BACCOUCHE FAX N° 71 816 100 | HORIZONFAX N° 71 608 768 |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Contrôle et vérification de réseaux fluides*** L’entreprise est invitée de nous fournir les plans d’exécution de lot fluides lisible et clarifier les réseaux eau froide et chaude.
* Protéger les conduites d’évacuation et d’alimentation au cours du chantier contre les aléas.
* Fournir note de calcul justifiant le besoin en eau chaude sanitaire.
* Vérifier la pente d’écoulement pour les réseaux d’évacuation.
* Mentionner sur plan les conduites de retour eau chaude de deux 1ères chambres.
* Eloigner les canalisations (fourreau) électrique aux réseaux fluides (eau chaude, eau froide) locale chaufferie.
* Refaire les gains d’aération de la locale chaufferie conformément aux normes en vigueur (gain d’aération opposées).
* Compléter la paroi (séparation) siphoïde pour assurer l’étanchéité.
* Assurer le nettoyage des regards et de canalisation d’évacuation.
* Compléter la fixation des collecteurs.
* Assurer l’étanchéité des regards.

 ***N.B :***Les travaux de réseau gaz ne sont pas encore entamés. |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|   |
|  |