|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT D’HUILES D’OLIVES ZONE INDUSTRIEL D’ENFIDHA SOUSSE | | 14/12/2021 | C21001 | STRUCTURE  CHARPENTE METALLIQUE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| SENTOLIA |  | Mr. HAFEDH SASSI | SOGECOM  ISB  GUARNOTTA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Visite de chantier et de suivie des travaux**    Suite à la visite d’aujourd’hui, nous avons remarqué ce qui suit :   * Prévoir une réparation des bétons ségrégue au caniveau des socles et voiles avec un produit adéquat. * Un dossier technique avec procédure de réparation et les fiches techniques pour examen et avis. * Prévoir un calage dans les socles et poteaux de la charpente par un mortier autrement que ce soit sous les réservoirs au sens les poteaux. * Les parois des voiles ne sont pas finies de paravents. * Il y’a lieu de proposer un produit de cuvelage qui peut être appliqué sur le béton brute. * Vérifier l’étanchéité des fonds des citernes avant la pose du mortier autrement. * Vérifier le serrage de la charpente par une clef dynamique et prévoir de double écrou au pied de poteaux. * Reprendre les retouches de peintures du la charpente. * Une visite d’inspection de la charpente sera programmée plus tard. * L’entreprise est redevable des dossiers d’exécution des lots spéciaux.   **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |