|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE ANITIT | | 16/08/2019 | C18019-3 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS II |  |  | S B M | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Contrôle et vérification de la conformité des installations électriques**   * Protéger le départ éclairage par un disjoncteur différentiel 300mA. * Préciser l’emplacement de conducteur de protection (terre). * Assurer l’étanchéité des boites dérivation à l’extérieur. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |