|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date :  |  Code :  | Lot :  |
| CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT D’HUILES D’OLIVES ZONE INDUSTRIEL D’ENFIDHA SOUSSE | 16/09/2021 | C21001 | CHARPENTE METALLIQUE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| SENTOLIA |  | Mr. HAFEDH SASSI | SOGECOM |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Visite de chantier dans le cadre de notre mission** * L’avancement des travaux des soudures des réservoirs est à 15%.
* Revoir l’oxydation généralisée sur le réservoir avec présence des piqures de corrosion éparpillé.
* Remédier le défaut d’effondrement en corniche et à plat.
* Remédier du au rochage.
* Remédier le défaut de concavité (cordon trop crue).
* Assurer la fermeture des niches lors des soudages.
* Revoir les défauts des soudures tel que ‘’manque fusion, aspect, mauvaise reprise de cordon, défaut géométrique de cordon…’’.
* Vérifier la phase de pénétration (ampérage et jours).
* Nous fournir les plans cotés des réservoirs.
* Nous fournir les procédures de soudage.
* Nous fournir les certificats métal (chaque épaisseur).
* Renforcer la fixation des réservoirs.
* Augmenter la langueur des cordons des soudures au niveau renforcements de toit.
* Revoir l’aspect de soudure lors de la phase de pénétration.
* Revoir en urgence le réglage de poste de soudage.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |