|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT D’HUILES D’OLIVES ZONE INDUSTRIEL D’ENFIDHA SOUSSE | | 16/09/2021 | C21001 | CHARPENTE METALLIQUE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| SENTOLIA |  | Mr. HAFEDH SASSI | SOGECOM | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Visite de chantier dans le cadre de notre mission**     * L’avancement des travaux des soudures des réservoirs est à 15%. * Revoir l’oxydation généralisée sur le réservoir avec présence des piqures de corrosion éparpillé. * Remédier le défaut d’effondrement en corniche et à plat. * Remédier du au rochage. * Remédier le défaut de concavité (cordon trop crue). * Assurer la fermeture des niches lors des soudages. * Revoir les défauts des soudures tel que ‘’manque fusion, aspect, mauvaise reprise de cordon, défaut géométrique de cordon…’’. * Vérifier la phase de pénétration (ampérage et jours). * Nous fournir les plans cotés des réservoirs. * Nous fournir les procédures de soudage. * Nous fournir les certificats métal (chaque épaisseur). * Renforcer la fixation des réservoirs. * Augmenter la langueur des cordons des soudures au niveau renforcements de toit. * Revoir l’aspect de soudure lors de la phase de pénétration. * Revoir en urgence le réglage de poste de soudage. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |