|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| PROJET DE CONSTRUCTION DU FOYER DU CENTRE DE FORMATION SPECIALISEE DE MANOUBA | | 16/12/2020 | C18027 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| DRE MANOUBA  FAX N° 71 612 014 |  | TAHER BACCOUCHE  FAX N° 71 816 100 | HORIZON  FAX N° 71 608 768 | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Contrôle et vérification des réseaux fluides et avancement des travaux**   * L’avancement des travaux est à 90%. * Améliorer les anneaux du levage de couvercle des regards de visite, branchement et siphoïde. * Revoir l’aération de locale chaufferie. * Vérifier l’isomètre des évacuations des eaux usées et des eaux de vanne. * Assurer l’isolement de tronçon de réseaux existant endommagés au niveau de point de raccord. * Programmer une visite dans les plus brefs délais avec l’installateur. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |