|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| PROJET DE CONSTRUCTION DU FOYER DU CENTRE DE FORMATION SPECIALISEE DE MANOUBA | 16/12/2020  | C18027 |  FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| DRE MANOUBAFAX N° 71 612 014 |  | TAHER BACCOUCHE FAX N° 71 816 100 | HORIZONFAX N° 71 608 768 |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Contrôle et vérification des réseaux fluides et avancement des travaux*** L’avancement des travaux est à 90%.
* Améliorer les anneaux du levage de couvercle des regards de visite, branchement et siphoïde.
* Revoir l’aération de locale chaufferie.
* Vérifier l’isomètre des évacuations des eaux usées et des eaux de vanne.
* Assurer l’isolement de tronçon de réseaux existant endommagés au niveau de point de raccord.
* Programmer une visite dans les plus brefs délais avec l’installateur.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|   |
|  |