|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE IBN BASSEM BOU ARGOUB. | | Date :  17/10/2019 | Code : C18049 | Lot :  ST |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE NABEUL | - | HEDFI MOHAMED BECHIR | STE RIADH ET FRERE | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **Examen de fond de fouille**   1. Le sondage réalisé à une profondeur de -2.00m/TN dans une couche de sable. 2. Les fondations seront ancrées à une profondeur de -1.7m par rapport à la côté du trottoir pour respecter les règles de stabilité de talus et d’influence entre anciennes et nouvelles fondations. 3. Vue le débordement des fondations de l’ancienne bâtiment il y’a lieu de prévoir une longrine en porte à faux et décaler les fondations S2. 4. Les poteaux seront ancrés sur la longue en porte à faux, prévoir du polystyrène entre longrine et ancienne semelles. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |