|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ECOLES PRIMAIRES : ECOLE PRIMAIRE RUE HAMMAM LIF A JBAL JLOUD | | Date :  17/11/2020 | Code :  C18046-2 | Lot :  ELECTRICITE |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1 | - | - | ECES | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **Contrôle et vérification des installations électriques et avancement des travaux**   * Avancement de travaux d’électricité est à 90%.   **Remarque :** | | | | |
| * Mettre à jour le schéma unifilaire. * Protéger le départ prise courant par un DDR à haute sensibilité 30mA. * Relier à la terre le schéma de câble. * Mettre en place les extincteurs. * Préciser la bonne position de l’armoire électrique sur les plans. * Respecter la sélectivité ampérométrique entre l’armoire électrique STEG et le DJ au niveau de l’armoire électrique. * Préciser la longueur de piquet de terre. * Déposer au bureau de contrôle un jeu de plan d’exécution visé par le concepteur pour avis ou approbation. | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |
|  | | | | |