|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| ENTRETIEN ET EXTENSION DE L'ECOLE PREPARATOIRE RAFEHA **LOT 9** | 18/11/2020  |  C18038 |  ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE ARIANA  | - | - | STAG |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Contrôle et vérification des installations électriques et avanement des travaux*** Avancement des travaux : Les travaux des installations électriques non conforme aux normes et règles techniques.

 **Remarque :*** Protéger le départ éclairage par un DDR 30mA.
* Prévoir des boutons de commande au lieu d’utiliser les disjoncteurs directement.
* Prévoir des boites de dérivation pour l’alimentation des lampes.
* Prévoir des blocs autonomes (bloc secours).
* Assurer la liaison à la terre des réseaux fluides.
* Prévoir une signalisation réglementaire de coffret électrique.
* L’entreprise est invitée de nous fournir les plans d’exécution de lot électricité.
 |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati**  |
|   |