|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| ENTRETIEN ET EXTENSION DE L'ECOLE PREPARATOIRE RAFEHA **LOT 9** | | 18/11/2020 | C18038 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA | - | - | STAG | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Contrôle et vérification des installations électriques et avanement des travaux**   * Avancement des travaux : Les travaux des installations électriques non conforme aux normes et règles techniques.   **Remarque :**   * Protéger le départ éclairage par un DDR 30mA. * Prévoir des boutons de commande au lieu d’utiliser les disjoncteurs directement. * Prévoir des boites de dérivation pour l’alimentation des lampes. * Prévoir des blocs autonomes (bloc secours). * Assurer la liaison à la terre des réseaux fluides. * Prévoir une signalisation réglementaire de coffret électrique. * L’entreprise est invitée de nous fournir les plans d’exécution de lot électricité. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |
|  | | | | |