|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| ENTRETIEN ET EXTENSION DE L'ECOLE PREPARATOIRE RAFEHA **LOT 9** | | 18/11/2020 | C18038 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA | - | - | STAG | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Contrôle et vérification des installations électriques et avanement des travaux de lot fluides**   * Avancement des travaux de lot fluides est à 80%.   **Remarque :**   * Assurer le nettoyage des regards « accessible » à l’intérieur des blocs sanitaires (regard eau de vanne). * Assurer la fixation des robinets. * Relier à la terre le réseau fluides. * Prévoir une vanne de coupure générale sur les collecteurs. * Bien fixer la conduite principale d’eau froide (alimentation). * Assurer l’étanchéité au niveau de passage les conduites des collecteurs. * Utiliser les couleurs conventionnelles de réseau fluide. * Les regards n’est pas encore installer (siphoïde, de visite…). * Disposer au bureau de contrôle un jeu de plans d’exécution visé par le concepteur pour avis et approbation. * Prévoir un organe de coupure général à l’entrée de bloc sanitaire.   **N.B.** Avancement des travaux VRD est à 15%. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |