|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| PROJET DE CONSTRUCTION DU FOYER DU CENTRE DE FORMATION SPECIALISEE DE MANOUBA | | 19/01/2021 | C18027 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| DRE MANOUBA  FAX N° 71 612 014 |  | TAHER BACCOUCHE  FAX N° 71 816 100 | HORIZON  FAX N° 71 608 768 | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Contrôle et vérification des réseaux fluides et avancement des travaux**   * L’avancement des travaux est à 92%. * Assurer la liaison équipotentielle de réseaux fluides. * Assurer la fixation et l’étanchéité des équipements sanitaires. * Assistance à l’épreuve sous pressions de réseau fluide (eau froide, chaude) à 2bar. * Pas d’objection pour le raccordement de réseau Gaz. * Assurer la signalisation réglementaire de réseaux Gaz enterré. * Assurer la protection mécanique de réseau Gaz enterré (avertisseur, sable…). * Assurer la protection contre le choc mécanique du tronçon de conduite Gaz à l’extérieur et le détendeur à l’intérieur. * Peindre en jaune les conduits Gaz. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |