|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| PROJET DE CONSTRUCTION DU FOYER DU CENTRE DE FORMATION SPECIALISEE DE MANOUBA | 19/01/2021 | C18027 |  FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| DRE MANOUBAFAX N° 71 612 014 |  | TAHER BACCOUCHE FAX N° 71 816 100 | HORIZONFAX N° 71 608 768 |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Contrôle et vérification des réseaux fluides et avancement des travaux*** L’avancement des travaux est à 92%.
* Assurer la liaison équipotentielle de réseaux fluides.
* Assurer la fixation et l’étanchéité des équipements sanitaires.
* Assistance à l’épreuve sous pressions de réseau fluide (eau froide, chaude) à 2bar.
* Pas d’objection pour le raccordement de réseau Gaz.
* Assurer la signalisation réglementaire de réseaux Gaz enterré.
* Assurer la protection mécanique de réseau Gaz enterré (avertisseur, sable…).
* Assurer la protection contre le choc mécanique du tronçon de conduite Gaz à l’extérieur et le détendeur à l’intérieur.
* Peindre en jaune les conduits Gaz.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|  |
|  |