|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Entretien du lycée Pilote ARIANA Tranche 13 Mohamed Fraj Chedly | | 20/10/2020 | C18041 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA |  |  | STMTP | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Contrôle de vérification de réseau fluides** | | | | |
| * Fournir un plan de recollement en tenant compte des points suivants : * Section des conduites d’alimentation (B poussoir, EFS, …) 2éme et 3éme étage. * Raccordement des réseaux EFS sur collecteur. * Les caniveaux 2éme et 3éme étage. | | | | |
| * Relier à la terre les réseaux sanitaire. * Changer les vannes non fonctionnelles 2éme et 3éme étage. * Peindre les conduites en cuivre. * Obturer les passages de conduites eau chaude, eau froide. * Assurer l’étanchéité au niveau passage conduite d’évacuation. * Préciser les couleurs sur les conduites. * Assurer la fixation des robinets des toilettes. * Assurer l’étanchéité et le nettoyage de regard. * Changer la qualité de trappe de fermeture des regards. * Prévoir pour le réseau eau chaude un retour pour éviter le gaspillage d’énergie. * Séparer les descentes eau U et eau V. * Fournir les PV d’approbation des échantillons visé par l’ingénieur conseille. | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |