|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Entretien du lycée Pilote ARIANA Tranche 13 Mohamed Fraj Chedly | 20/10/2020 | C18041 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE ARIANA |  |   | STMTP |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Contrôle de vérification de réseau fluides** |
| * Fournir un plan de recollement en tenant compte des points suivants :
* Section des conduites d’alimentation (B poussoir, EFS, …) 2éme et 3éme étage.
* Raccordement des réseaux EFS sur collecteur.
* Les caniveaux 2éme et 3éme étage.
 |
| * Relier à la terre les réseaux sanitaire.
* Changer les vannes non fonctionnelles 2éme et 3éme étage.
* Peindre les conduites en cuivre.
* Obturer les passages de conduites eau chaude, eau froide.
* Assurer l’étanchéité au niveau passage conduite d’évacuation.
* Préciser les couleurs sur les conduites.
* Assurer la fixation des robinets des toilettes.
* Assurer l’étanchéité et le nettoyage de regard.
* Changer la qualité de trappe de fermeture des regards.
* Prévoir pour le réseau eau chaude un retour pour éviter le gaspillage d’énergie.
* Séparer les descentes eau U et eau V.
* Fournir les PV d’approbation des échantillons visé par l’ingénieur conseille.
 |
|  |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |