|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Lycée l’Ere Nouvelle Ettadhamen  |  |  C18040 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE Ariana  | M. Ibtissem Becheikh | Mr. Ahmed Dhouib | S.T.T |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : Réunion de coordination de chantier et examen des sondages.* Sondage de décollage d’étanchéité sur terrasse, on observe que la forme de pente et l’enduit de ravoirage demeurent stable et ne nécessitent pas de repartions
* Compléter le décollage d’étanchéité à chaud et nous convoqués à temps pour examiner l’adhérence au support, en coordination avec l’ingénieur conseil
* Sondage réaliser sur plancher haut 1ére étage salle 12 la dégradation des hourdis est due à la stagnation des eaux pluviales et la ségrégation des nervures, les armatures ne présentent pas de corrosion
* Procéder à la réparation des nervures conformément aux recommandations de l’ingénieur conseil

  |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |