|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE DOUAR ELLOUZE CHERIFETTE-SOLIMAIN-CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE  | Date :21/09/2020 | Code : 18049-8 | Lot : ELECTRICITE  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE Nabeul |  |  |  |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Contrôle et vérification des installations électriques de deux salles de classe*** Utiliser les couses embout ou niveau de chaque borner de disjoncteur.
* Identifier chaque départ par des étiquettes durable.
* Prévoir un répartiteur de phase dans le coffret électrique.
* Repérer et déterrer le regard prise de terre.
* Prévoir un extincteur de type CO2 coté le coffret électrique.
 |
|  |
|  |
|  |
|   |
|  |
|  |
|   |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |