|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LYCEES 2éme TRANCHE LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | 16/02/2021 | P19001 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 1 |  |  | STAG |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Contrôle et vérification des installations électriques étage et avancement des travaux*** Avancement des travaux d’électricité étage est à 90%.
* Alimentation provisoire de deux salles et labo.
* Assurer la fermeture des boites de dérivation.
* Isoler les boux de câbles non fonctionnels.
* Assurer la liaison équipotentielle de réseau fluide (terre).
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem GMATI**  |
|   |