|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  CONSTRUCTION D'UN ATELIER POUR FOUR 410 M2 SIS AU PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE A BIZERTE | | Date :  27/05/2022 | Code :  C22001 | Lot :  STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| PAEB BIZERTE | -- | SQUARE ENGINEERING | EXPERT COMPANY | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Réunion dans le cadre de la réception provisoire**   * Reprendre le trottoir périphérique extérieur et améliorer l’état de surface essentiellement au niveau de l’entrée principale, utiliser un produit SIKA. * Prévoir des goussets de fixation du rail supérieur de la porte pour assurer la sécurité de maintien du rail. * Protéger le rail inférieur de la porte contre l’eau et la poussière. * Assurer le remplissage du vide au niveau de la panne sablière et maçonnerie. * Améliorer l’enduit de la poutre intermédiaire (béton armé) linteau fenêtre. * Réparer l’inclinons du poteau d’angle par repiquage et reprendre l’enduit. * Reprendre la peinture des liernes Coro dé. * Reprendre la peinture par endroit. * Reprendre l’enduit extérieur au niveau bas des cloisons extérieur et trottoir périphérique. * Levée des réserves sera programmé après dix jours pour une date ultérieurs. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |