|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : Stade Mendas France Hammam Lif | Date : | Code :  | Lot : |
|  | 28/03/2019  |   |  EL |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  Municipalité Hammam Lif |  |  |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Partie Electrique Local technique chaufferie :* Mise au pont de régulation des ballons d’ECS (sondes, vannes, et régulateur)
* Changement des étiquètes sur la façade de l’armoire électrique (Marche, Arrêt) qui sont inversées ou bien inter changés les fils électrique à l’intérieure de l’armoire

Local technique TGBT :* Plastron de l’armoire électrique TGBT, démonté.
* Nettoyage du local et dépoussiérage de l’armoire
* Câble torsadé relient les projecteurs Annexes n’est pas fixé dans un chemin de câble prévoir la fixation
* Prévoir l’éclairage extérieur du local technique

Local technique armoire Générale(AG) : * Plastron démonté de l’armoire électrique AG
* Manque d’étiquette sur chaque départ ainsi que le plan électrique de l’armoire
* dépoussiérage de l’armoire et nettoyage du local technique.

**Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |