|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : Stade Mendas France Hammam Lif | | Date : | Code : | Lot : |
|  | | 28/03/2019 |  | EL |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| Municipalité Hammam Lif |  |  |  | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  Partie Electrique  Local technique chaufferie :   * Mise au pont de régulation des ballons d’ECS (sondes, vannes, et régulateur) * Changement des étiquètes sur la façade de l’armoire électrique (Marche, Arrêt) qui sont inversées ou bien inter changés les fils électrique à l’intérieure de l’armoire   Local technique TGBT :   * Plastron de l’armoire électrique TGBT, démonté. * Nettoyage du local et dépoussiérage de l’armoire * Câble torsadé relient les projecteurs Annexes n’est pas fixé dans un chemin de câble prévoir la fixation * Prévoir l’éclairage extérieur du local technique   Local technique armoire Générale(AG) :   * Plastron démonté de l’armoire électrique AG * Manque d’étiquette sur chaque départ ainsi que le plan électrique de l’armoire * dépoussiérage de l’armoire et nettoyage du local technique.   **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |