|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  REAMENAGEMENT DU LYCEE FARHAT HACHED | | Date :  29/09/2020 | Code :  C18036 | Lot :  STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE BEN AROUS | -- | -- | AOULED NOUREDDINE DE BATIMENT | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **Examen de mise à l’eau des terrasses de classe et de bloc sanitaire**   * Les terrasses sont entièrement remplies lors de notre visite. * On n’a pas remarqués de trace d’humidité, ni d’infiltration d’eau, ni au niveau de gargouille en plombe. * Il y a lieu d’évacuer soigneusement les aux stagnés sur les terrasses dans le plus bref délai. * Le sondage de vérification d’adhérence entre l’étanchéité et le support sera réalisé prochainement. * L’entreprise est tenue de nous fournir les procédés d’exécution, l’assurance décennale et l’échantillon du complexe d’étanchéité. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |