|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :PROJET DE REAMENAGEMENT DU COLLEGE KARACHI BARDO | Date : 30/09/2020 | Code : P19029 | Lot :ELECTRICITE |
|  |  |   |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 2 | --- | --- | CIM |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **visite de chantier dans le cadre d’une réception provisoire des installations électriques** |
| * Salle informatique :
* Revoir en tout urgence le fonctionnement de disjoncteur différentiel résiduel a haut sensibilité 30mA.
* Protéger le stabilisateur électrique contre le choc mécanique.
* Protéger l’extincteur
* Salle technique :
* Remettre en service le contacteur général.
* Assure la fermeture des boites dérivation.
* Respecter la sensibilité des disjoncteurs différentielle.
* Tableau salle de classe 1 :
* Changer en toute urgence l’installation de la sonnerie et de leur interrupteur.
* Remarque générale :
* Mettre en service l’éclairage de couloirs et des casses.
* Assurer la signalisation réglementaire des armoires électriques.
* Dégager les objets stoker devant et à cote les armoires électriques.
* Changer en urgence le disjoncteur STEG (calibre insuffisant, bornes carboniser).
* Repérer et déterrer le regard prise de terre.
* Mettre en ordre les câbles confus.

**Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |