|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  PROJET DE REAMENAGEMENT DU COLLEGE KARACHI BARDO | | Date :  30/09/2020 | Code :  P19029 | Lot :  ELECTRICITE |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | --- | --- | CIM | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **visite de chantier dans le cadre d’une réception provisoire des installations électriques** | | | | |
| * Salle informatique : * Revoir en tout urgence le fonctionnement de disjoncteur différentiel résiduel a haut sensibilité 30mA. * Protéger le stabilisateur électrique contre le choc mécanique. * Protéger l’extincteur * Salle technique : * Remettre en service le contacteur général. * Assure la fermeture des boites dérivation. * Respecter la sensibilité des disjoncteurs différentielle. * Tableau salle de classe 1 : * Changer en toute urgence l’installation de la sonnerie et de leur interrupteur. * Remarque générale : * Mettre en service l’éclairage de couloirs et des casses. * Assurer la signalisation réglementaire des armoires électriques. * Dégager les objets stoker devant et à cote les armoires électriques. * Changer en urgence le disjoncteur STEG (calibre insuffisant, bornes carboniser). * Repérer et déterrer le regard prise de terre. * Mettre en ordre les câbles confus.   **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |